| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы _________________ Р.З. Хабибуллин М.П. «____» ___________________ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор __________________________________ ___________________________________ М.П. "____" _____________________ 2020 г. |
| --- | --- |

технические условия

НА подключение Структурированной системы мониторинга

и управления инженерными системами Зданий и

сооружений (СМИС) объекта: «___________________» к единой дежурно-диспетчерской службе ____________ муниципального раЙона Республики Татарстан

на 5 листах

Действуют с «____» ______________ 20__ г.

|  | СОГЛАСОВАНО Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям _________________ О.А.Степущенко М.П. «____» ______________ 2020 |
| --- | --- |

Настоящий документ определяет условия и порядок подключения структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами (далее - СМИС) объекта:                         « ___________________________» (адрес), и организацию прямой телефонной связи объекта с Единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС) _____________ муниципального образования.

- Технические условия

1.1. СМИС объекта должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 22.1.12-2005.

1.2. Программно-технический комплекс (ПТК) СМИС объекта должен соответствовать техническим требованиям по сопряжению с установленным в МЧС Республики Татарстан ПТК СМИС/СМИК.

1.3. Проектом необходимо предусмотреть сопряжение СМИС объекта с сервером ПТК «СМИС РС ЧС» Республики Татарстан и организацию прямой телефонной связи с ЕДДС______________ муниципального образования. Обеспечить техническую и программную совместимость с ПТК «СМИС РС ЧС» Республики Татарстан, установленного в МЧС Республики Татарстан и выведенного на автоматизированные рабочие места ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и оперативного дежурного ЕДДС______________ муниципального образования.

1.4. Размещение оборудования узлов сопряжения (активное сетевое оборудование) должно производиться на технологической площадке СМИС объекта и ЕДДС _________________ муниципального образования.

1.5. Предусмотреть канал связи, от серверной дежурно–диспетчерской службы объекта до ЕДДС _______________ муниципального образования, организованный по технологии MPLS IP L2 VPN. Обеспечить автоматический контроль работоспособности канала связи средствами мониторинга ПТК «СМИС РС ЧС»  в круглосуточном режиме.

1.6. Спецификация интерфейса сопряжения

| № п/п | Параметр | Значение /реализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Физический интерфейс | Ethernet 10/100 BaseT |
| 2 | Протокол | IEE 802.3-2005 |
| 3 | Режим передачи | полный дуплекс |
| 4 | Автоматическое согласование скорости | включено |
| 5 | Контроль и управление потоком | IEEE 802.3x |
| 6 | Контроль доступа на основе портов | IEEE 802.1x |
| 7 | Основные протоколы передачи: |  |
|  | ARP | RFC 826 |
|  | IPv4 | RFC 791 |
|  | TCP | RFC 793 |
|  | TCP congestion control | RFC 2581 |
|  | UDP | RFC 768 |
| 8 | Гарантированная пропускная способность (на сетевом уровне) | не менее 2 Мбит/с |

1.7. Адресацию присоединяемой СМИС необходимо запросить в МЧС Республики Татарстан.

1.8. Предусмотреть установку на ЕДДС _______________________ муниципального образования дополнительного активного управляемого оборудования не ниже 2 уровня (управляемый коммутатор L2 с количеством портов доступа 100 мБит/сек не менее 8).

1.9. Аппарат прямой телефонной связи выдается ГБУ «Служба-112» по договору о безвозмездном пользовании имуществом.

1.10. Поставщик услуг связи должен согласовать с МЧС Республики Татарстан время установки оборудования (подключение канала) и номер VLAN выделяемый для подключаемого объекта (все подключаемые объекты к ЕДДС ________________ муниципального образования Республики Татарстан должны подключаться в разных VLAN), а также сообщить ФИО сотрудника, выполняющего работы по организации канала руководителю ЕДДС _____________________ муниципального образования о времени проводимых работ.

1.11. Подключение к ПТК СМИС/СМИК МЧС Республики Татарстан должно осуществляться организацией, эксплуатирующей ПТК СМИС/СМИК МЧС Республики Татарстан, совместно со специалистами МЧС Республики Татарстан после получения следующей документации:

- проектная документация СМИС, согласованная в экспертных органах и утвержденная застройщиком (техническим заказчиком), с перечнем передаваемых в РСЧС сообщений, согласованных руководителем ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан;

- регламент действий дежурной службы ДДС объекта и органа повседневного управления РСЧС при получении сообщений СМИС, согласованный уполномоченным в области ГОЧС федеральным органом исполнительной власти (их территориальным органом), руководителем службы эксплуатации объекта и утвержденный руководителем организации - застройщика;

- программа и методика испытаний СМИС объекта, согласованная руководителем уполномоченного в области ГОЧС федерального органа исполнительной власти (их территориального органа), руководителем органа повседневного управления РСЧС, к которому подключается СМИС объекта, утвержденная руководителем организации – застройщика.

1.12. Реализация требований настоящих ТУ при вводе системы в постоянную эксплуатацию проверяется в соответствии с согласованной программой и методикой испытаний СМИС объекта.

2. Рекомендации Застройщику по порядку реализации технических условий

2.1. На стадии «Проектная документация»:

- получить технические условия на организацию канала связи СМИС объекта с ЕДДС  у поставщика услуг связи.

- настоящие технические условия и полученные у поставщика услуг связи ТУ приложить к документации СМИС объекта;

- в проектных решениях СМИС объекта предусмотреть реализацию настоящих ТУ и ТУ поставщика услуг связи, в том числе включение в проектную ведомость необходимого оборудования, программного обеспечения и материалов, в локальный сметный расчет - затрат на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также работы по сопряжению установленным в МЧС Республики Татарстан ПТК СМИС/СМИК.

2.2. На стадии «Рабочая документация»:

- уточнить ТУ поставщика услуг связи (при необходимости) и приложить настоящие ТУ и ТУ поставщика услуг связи к рабочей документации СМИС;

- предусмотреть проектные решения на подключение ПТК СМИС объекта к коммутационному узлу (точке) поставщика услуг связи;

- разработать, согласовать с руководителем ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан и утвердить у застройщика объекта регламент действий дежурной службы ДДС объекта и ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан при получении сообщений СМИС;

- разработать в соответствии с СТУ (в случае разработки) ТЗ на проектирование СМИС и согласовать с застройщиком объекта и руководителем ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан программу и методику испытаний СМИС объекта.

2.3. На стадии «Ввод в действие»:

-заключить договор с поставщиком услуг связи на организацию канала связи СМИС объекта с ЕДДС _______________ муниципального образования Республики Татарстан;

- осуществить пусконаладочные работы по организации подключения СМИС объекта к ПТК СМИС/СМИК МЧС Республики Татарстан;

- осуществить проверку выполнения настоящих ТУ в соответствии с Программой и методикой испытаний, согласованной застройщиком объекта и МЧС Республики Татарстан».

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЧС Республики Татарстан |  |  |  |  |