|  | “Утверждаю” |
| --- | --- |
|  | Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
|  | Г.Н. Кириллов |
|  | " " декабря 2002 г. |

МЕТОДИЧЕСКИЕ      РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОЗДАНИЮ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

|  | Начальник связи- начальник Управления связи и оповещения МЧС России |
| --- | --- |
|  | А.В.Командиров |
|  | «___» декабря 2002 г. |

Москва - 2002 г.

Содержание

| Принятые сокращения …………………………………………….…. |  |
| --- | --- |
| Условные обозначения…………………………………………….… |  |
| 1. Общие положения ……………………………………………….… |  |
| 2. Назначение, организация и порядок задействования локальных систем оповещения ………………………………………….……….. |  |
| 3. Организационно-техническое построение локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов ……………………………….…………………………………….. |  |
| 4. Организация и основные этапы создания локальных систем оповещения ………………………………………………….. |  |
| 5. Организация эксплуатационно-технического обслуживания технических средств локальных систем оповещения……………… |  |
| 6. Порядок финансирования работ по созданию и поддержанию в готовности локальных систем оповещения………………………… |  |
| Приложения: |  |
| Приложение 1. Основные тактико-технические характеристики комплекса технических средств оповещения П-166. |  |
| Приложение 2. Типовые схемы организационно-технического построения локальных систем оповещения. |  |
| Приложение 3. Типовое техническое задание на создание локальной системы оповещения. |  |
| Приложение 4. Паспорт локальной системы оповещения потенциально опасного объекта. |  |

Принятые сокращения

АТС –  автоматическая телефонная станция

ГО  –  гражданская оборона

ГЗПУ  –  городской запасный пункт управления

ГУПВ  –  городской узел проводного вещания

ЗЗПУ  –  загородный запасный пункт управления

ЗИП - запасные части, инструмент и принадлежности

ИВЭП - источник вторичного электропитания

КТС  -  комплекс технических средств

ЛАЦ  -  линейно - аппаратный цех

ЛСО- локальная система оповещения

ПЭВМ  -  персональная электронно-вычислительная машина

РОВД  –  районный отдел внутренних дел

##### РТУ  -  радиотрансляционный узел

РЭ - руководство по эксплуатации

ТАСЦО  – территориальная автоматизированная система

централизованного оповещения

ТЭЗ - типовой элемент замены

ТЧ (канал) - (канал) тональной частоты

УС  –  узел связи

ЧС   -  чрезвычайная ситуация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

–  Комплект аппаратуры оповещения из состава комплекса технических средств оповещения П-166

- Узел проводного вещания

- Оконечное устройство «А» (П-164А)

–  Электросирена

- Абонентское устройство (громкоговоритель)

- Прямая телефонная связь

- Стационарная (мобильная) радиостанция в радиосети оповещения

1. Общие положения

  - Настоящие рекомендации разработаны в целях реализации Федерального закона "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ с учетом требований Федеральных законов ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» от 1 марта 1993 г. N 177, "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1 марта 1993 г. N 178, совместного приказа МЧС России, Минсвязи России и ВГТРК «Об утверждении Положения о системах оповещения гражданской обороны» от 7 декабря 1998 г. № 701/212/803.

  - В настоящих рекомендациях определены назначение, порядок задействования, организационно-техническое построение, этапы работ по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов  локальных систем оповещения на базе комплекса технических средств оповещения (КТСО) П-166 и порядок эксплуатационно-технического обслуживания технических средств локальных систем оповещения.

  - Рекомендации предназначены для использования министерствами, ведомствами и организациями, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты, органами, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или  при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления (далее органы управления по делам ГОЧС), начальниками гражданской обороны потенциально опасных объектов, проектными организациями и организациями связи при разработке технических заданий на проектирование, строительстве (реконструкции) и эксплуатации локальных систем оповещения в районах размещения ядерно, радиационно, химически опасных предприятий и гидросооружений.

  - За создание (реконструкцию) и поддержание в постоянной  готовности к использованию по предназначению локальных систем оповещения несут персональную ответственность руководители потенциально опасных объектов,  являющиеся по должности – начальниками гражданской обороны.

  - Создание локальной системы оповещения - составная часть комплекса мероприятий гражданской обороны, проводимых с целью защиты персонала потенциально опасного объекта, а также проживающего в районе его размещения населения.

  - Локальная система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение дежурной службы потенциально опасного объекта, технических средств оповещения, сетей вещания и линий связи.

  - При разработке рекомендаций учтены требования действующих нормативных документов, регламентирующих вопросы организации оповещения населения Российской Федерации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК

ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

2.1. Назначение

Локальные системы оповещения предназначены для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до:

руководителей и персонала объекта;

объектовых сил и служб гражданской обороны;

руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

оперативных дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города, городского района;

населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

При авариях, прогнозируемые последствия которых не выходят за пределы потенциально опасного объекта, оповещаются:

руководители и персонал объекта;

объектовые силы и службы гражданской обороны.

При авариях, прогнозируемые последствия которых выходят за пределы потенциально опасного объекта, дополнительно оповещаются:

персонал (руководители, дежурные службы) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

оперативные дежурные службы органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города, городского района.

население, проживающее в зоне действия локальной системы оповещения.

2.2. Организация

2.2.1. Схемы организации локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, (атомной станции, химически опасного объекта и гидроэлектростанции) приведены на рис. 2.1, 2.2, 2.3.

2.2.2. Дежурный диспетчер (начальник смены) потенциально опасного объекта отвечает за своевременное задействование локальной системы оповещения, а также информирование о факте аварии и складывающейся обстановке оперативных дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города или городского района.

2.2.3. Оперативные дежурные службы органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города или городского района отвечают за своевременное задействование территориальных и местных систем оповещения населения, проживающего в зонах возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в том числе в части дублирования оповещения населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

2.2.4. Управление локальной системой оповещения на потенциально опасном объекте осуществляется с пультов, расположенных на основном и запасном пунктах управления потенциально опасного объекта.

2.2.5. Рабочее место дежурного диспетчера (начальника смены) потенциально опасного объекта оборудуется техническими средствами, обеспечивающими:

управление локальной системой оповещения;

прямую телефонную и, при необходимости, радиосвязь с оперативными дежурными органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города или городского района;

прямую проводную и радиосвязь дежурного диспетчера с оперативным персоналом систем аварийной сигнализации и контроля, а также с дежурными сменами аварийно-спасательных служб потенциально опасного объекта;

прием сообщений, передаваемых по территориальной системе централизованного оповещения;

контроль прохождения сигналов и информации, передаваемых по локальной системе оповещения;

телефонную связь общего пользования.

2.2.6. Технические средства локальных систем оповещения должны находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации оповещения и обеспечивать автоматизированное включение оконечных средств оповещения по сигналам территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения и от дежурного диспетчера (начальника смены) потенциально опасного объекта и .

2.2.7. При создании локальных систем оповещения необходимо предусматривать их организационное, техническое и программное сопряжение с территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения субъекта Российской Федерации, системами аварийной сигнализации и контроля потенциально опасного объекта.

2.2.8. Зоны действия локальных систем оповещения определяются в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом особенностей построения сетей связи и вещания в районе размещения потенциально опасного объекта:

в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов – в радиусе до 5 км вокруг объектов (включая поселок объекта);

в районах размещения химически опасных объектов – в радиусе до 2,5 км вокруг объектов;

в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах затопления)– на расстоянии до 6 км от объектов.

2.3. Порядок задействования.

При задействовании локальных систем оповещения должен соблюдаться следующий порядок:

подается сигнал «Внимание всем!» путем дистанционного включения электросирен;

передается команда дистанционного включения электропитания усилителей проводного вещания и переключения их на передачу информации оповещения;

с микрофона или ПЭВМ осуществляется многократная (2-3 раза) передача информации оповещения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ

ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ В РАЙОНАХ

РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Организационно-техническое построение локальных систем оповещения в районах размещения атомных станций.

Типовые варианты организационно-технического построения локальных систем оповещения в районах размещения атомных станций приведены на рисунках 3.1 и 3.2 .

3.1.1. В помещении центрального щита управления (ЦЩУ) атомной станции, а также на ЗПУ противоаварийными действиями находящимися на атомной станции как правило устанавливаются:

автоматизированный пульт управления (П-166 АПУ) комплекса технических средств оповещения П-166 – для управления техническими средствами локальной системы оповещения, а также передачи информации об аварии в орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации и на ЗПУ начальника гражданской обороны субъекта Российской Федерации;

абонентское устройство (громкоговоритель) – для контроля речевой информации, передаваемой по системе оповещения;

средства прямой телефонной связи, и при необходимости радиосвязи, с оперативным дежурным органа управления по делам ГОЧС субъекта Российской Федерации (города, отнесенного к группе по гражданской обороне), с дежурным центрального щита радиационного контроля (ЦЩРК) и других служб.

3.1.2.  На узле электросвязи атомной станции устанавливаются:

блок коммутации сообщений (П-166 БКС) – для передачи команд  дистанционного управления и речевой информации на комплекты аппаратуры оповещения установленной на узлах связи атомной станции, пристанционного поселка (города) и райцентра;

комплекс технических средств оповещения местной телефонной станции в составе:

блок оповещения универсальный (П-166 БОУ) –  для приема и передачи команд  дистанционного управления и речевой информации, поступающих от П-166 АПУ, размещенного на ЦЩУ, территориальной системы централизованного оповещения субъекта Российской Федерации или с ЗПУ противоаварийными действиями, находящемся в пристанционном поселке (городе) на блоки переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР)  и индивидуальных комплектов (П-166 БИК), а также дистанционного управления электросиренами, размещенными на атомной станции, через устройства (А);

блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного включения электропитания и переключения усилителей на передачу речевой информации;

блок индивидуальных комплектов (П-166 БИК) – для циркулярного оповещения руководства  и дежурных смен аварийных служб атомной станции на служебные телефоны.

3.1.3. На ЗПУ противоаварийными действиями, находящемся в пристанционном поселке (городе), устанавливаются:

автоматизированный пульт управления (П-166 АПУ) комплекса технических средств оповещения П-166 – для передачи информации об аварии в орган управления по делам ГОЧС города, отнесенного к группе по гражданской обороне, и ЗПУ начальника гражданской обороны субъекта Российской Федерации, а также управления техническими средствами локальной системы оповещения;

абонентское устройство (громкоговоритель) – для контроля речевой информации, передаваемой по системе оповещения;

средства прямой телефонной связи, и при необходимости радиосвязи, с дежурным центрального щита управления.

3.1.4. На узле электросвязи пристанционного поселка (города) устанавливается комплекс технических средств оповещения местной телефонной станции в составе:

блок оповещения универсальный (П-166 БОУ) –  для приема и передачи команд  дистанционного управления и речевой информации, поступающих от П-166 АПУ, размещенного на ЦЩУ, территориальной системы централизованного оповещения субъекта Российской Федерации или с ЗПУ противоаварийными действиями, находящемся в пристанционном поселке (городе) на блоки переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР)  и индивидуальных комплектов (П-166 БИК), а также дистанционного управления электросиренами, размещенными на территории пристанционного поселка (города), через устройства (А);

блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного включения электропитания и переключения усилителей проводного вещания на передачу речевой информации;

блок индивидуальных комплектов (П-166 БИК) – для циркулярного оповещения руководства атомной станции, должностных лиц гражданской обороны пристанционного поселка (города) на  служебные и домашние телефоны.

3.1.5. На узле электросвязи райцентра (города) устанавливаются:

блок коммутации сообщений (П-166 БКС) – для приема и передачи команд  дистанционного управления и речевой информации от ЦЩУ атомной станции, ЗПУ противоаварийными действиями атомной станции и территориальной системы централизованного оповещения субъекта Российской Федерации на комплекты аппаратуры оповещения, установленные на узлах связи атомной станции, пристанционного поселка (города) и райцентра, а также передачи сообщений в орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации и на ЗПУ начальника гражданской обороны субъекта Российской Федерации;

комплекс технических средств оповещения местной телефонной станции - для приема и передачи команд  дистанционного управления и речевой информации на блоки переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР)  и индивидуальных комплектов (П-166 БИК), а также дистанционного управления электросиренами, размещенными на территории райцентра (города), и в населенные пункты, расположенные в границах локальной системы оповещения.

3.1.6. В населенных пунктах, расположенных в границах локальной системы оповещения, как правило устанавливается блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного управления выходным акустическим устройством П-166 ВАУ.

3.1.7.  Вариант 1 отличается от варианта 2 наличием в пристанционном поселке (городе) ЗПУ противоаварийными действиями с которого также обеспечивается управление локальной системой оповещения.

3.2. Организационно-техническое построение локальных систем оповещения в районах размещения химически опасных объектов.

Типовые варианты организационно-технического построения локальных систем оповещения в районах размещения химически опасных объектов приведены на рисунках 3.3 , 3.4 и 3.5.

3.2.1. В диспетчерской химически опасного объекта устанавливаются:

автоматизированный пульт управления (П-166 АПУ) комплекса технических средств оповещения П-166 – для управления техническими средствами локальной системы оповещения;

абонентское устройство (громкоговоритель) – для контроля речевой информации, передаваемой по системе оповещения;

средства прямой телефонной связи, и при необходимости радиосвязи, с оперативным дежурным органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (района) и (или) субъекта Российской Федерации диспетчерами (начальниками смен) расположенных рядом химически опасных объектов, персоналом в местах хранения или перегрузки СДЯВ.

3.2.2. На объектовых узлах проводного вещания (УПВ) устанавливается блок переключения радиотрансляционного усилителя (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного включения электропитания и переключения усилителей на передачу речевой информации.

3.2.3. На объектовых АТС, как правило, устанавливаются:

комплекс технических средств оповещения местной телефонной станции в составе:

блок оповещения универсальный (П-166 БОУ) –  для приема и передачи команд  дистанционного управления и речевой информации, поступающих от П-166 АПУ, размещенного в диспетчерской химически опасного объекта или  территориальной системы централизованного оповещения субъекта Российской Федерации на блоки переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР)  и индивидуальных комплектов (П-166 БИК), а также дистанционного управления электросиренами, размещенными на территории потенциально опасного объекта, через устройства (А);

блок индивидуальных комплектов (П-166 БИК) – для оповещения  руководящего состава гражданской обороны объектов на служебные телефоны.

3.2.4. В органах управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, прием и отображение сообщений об аварии на химически опасном объекте осуществляется на автоматизированный пульт управления (П-166 АПУ).

3.2.5. Особенностью схемы, приведенной на рисунке 3.3, является отсутствие в границах локальной системы оповещения населенных пунктов (отдельно стоящий химически опасный объект). Локальная система используется для оповещения пассажиров, обслуживающих  персоналов ж/д станции и ТЭЦ.

3.2.6. Особенностью схемы, приведенной на рисунке 3.4, является организация оповещения жителей города, в котором не организовано круглосуточное дежурство оперативных дежурных органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3.2.7. Особенностью схемы, приведенной на рисунке 3.5, является создание на долевой основе в интересах двух химически опасных объектов единой локальной системы оповещения, управление оконечными средствами которой обеспечивается от диспетчеров (начальников смен) каждого из объектов.

3.3. Организационно-техническое построение локальных систем оповещения в районах размещения гидроэлектростанций.

Типовой вариант организационно-технического построения локальной системы оповещения в зоне возможного катастрофического затопления водами ГЭС, оснащенной системой аварийной сигнализации о разрушении сооружений напорного фронта приведен на рисунке 3.6.

3.3.1. В диспетчерской ГЭС устанавливаются:

автоматизированный пульт управления (П-166 АПУ) комплекса технических средств оповещения П-166 – для управления техническими средствами локальной системы оповещения;

блок коммутации сообщений (П-166 БКС) – для приема и передачи команд  дистанционного управления и речевой информации от П-166 АПУ и территориальной системы централизованного оповещения субъекта Российской Федерации;

комплекс технических средств оповещения местной телефонной станции в составе:

блок оповещения универсальный (П-166 БОУ) –  для трансляции команд  дистанционного управления и речевой информации, поступающих от П-166 БКС на блоки переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР)  и индивидуальных комплектов (П-166 БИК), а также дистанционного управления электросиренами, через устройства (А);

блок индивидуальных комплектов (П-166 БИК) – для циркулярного оповещения руководящего состава гражданской обороны ГЭС по служебным телефонам.

блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного включения электропитания и переключения усилителей на передачу речевой информации;

абонентское устройство (громкоговоритель) – для контроля речевой информации, передаваемой по системе оповещения;

средства прямой телефонной связи, и при необходимости радиосвязи, с оперативным дежурным органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации.

3.3.2. На узлах связи поселка энергетиков и других населенных пунктов в границе локальной системы оповещения устанавливается комплекс технических средств оповещения местной телефонной станции для приема команд и речевой информации, передаваемых по локальной системе оповещения и управления оконечными средствами оповещения.

3.3.3. На узлах электросвязи (узлы привязки к сети связи общего пользования) устанавливаются блоки БКС для включения локальной системы оповещения ГЭС в территориальную систему централизованного оповещения субъекта Российской Федерации.

- Организация и основные этапы создания локальных

систем оповещения.

  - Мероприятия по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения проводятся под руководством руководителей этих объектов, являющихся по должности начальниками гражданской обороны, с участием органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также соответствующих служб оповещения и связи гражданской обороны.

  - Основанием для начала работ по созданию локальной системы оповещения является приказ руководителя потенциально опасного объекта, в котором определяется заказчик работ, цель, задачи, порядок и источники финансирования, основные этапы создания и обязанности должностных лиц по их выполнению.

  - На основании приказа руководителя потенциально опасного объекта штаб гражданской обороны объекта разрабатывает, согласовывает с органом управления делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, и представляется на утверждение План мероприятий по созданию локальной системы оповещения.

  - В Плане мероприятий по созданию локальной системы оповещения весь период работ целесообразно разделить на три этапа:

подготовка к проектированию и проектирование локальной системы оповещения  –  4-8 месяцев;

проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ –  8-12 месяцев;

приемка и ввод в эксплуатацию системы оповещения ГО  -  4-8 месяцев.

4.5. На первом этапе:

разрабатывается техническое задание на разработку проекта по созданию локальной системы оповещения;

определяется проектная организация и заключается договор на  выполнение проектных работ;

проводятся проектные работы;

осуществляется приемка и утверждение проекта.

4.6. Техническое задание на создание локальной системы оповещения является основным документом, определяющим требования к системе и порядок ее создания, в соответствии с которым осуществляются работы по ее созданию и приемка в эксплуатацию.

4.7. Техническое задание на создание локальной системы оповещения разрабатывается штабом ГО объекта с участием объектового подразделения  связи на основе типового технического задания (приложение 3) и  согласовывается с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации  или муниципального образования,  и службой оповещения и связи гражданской обороны

При разработке технического задания (ТЗ) должны  учитываться:

возможности аппаратуры оповещения П-166;

особенности организационно-технического построения объектовых сетей связи и вещания;

особенности организационно-технического построения территориальной и местной систем оповещения;

особенности организации сетей связи и вещания в районе размещения потенциально опасного объекта и перспектив их развития;

наличие и расположение попадающих в зону ответственности локальной системы оповещения населенных пунктов, других потенциально опасных объектов и объектов экономики, мест массового скопления населения и т.д.

4.8. Согласованное с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации или муниципального образования, техническое задание утверждается руководителем потенциально опасного объекта, проектной организацией и оформляется в виде приложения к договору на выполнение проектных работ.

4.9. Проект на создание локальной системы оповещения   разрабатывается проектными организациями связи в соответствии с следующими основными документами:

постановлением Правительства Российской Федерации от 1.03.93 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

техническим заданием на создание локальной системы оповещения;

СНиП 2.01.51-90.

4.10. Проект на создание локальной системы оповещения направляется на экспертизу в организации государственной вневедомственной экспертизы в субъекте Российской Федерации.

4.11. Проект на создание локальной системы оповещения с заключением  организаций государственной вневедомственной экспертизы направляется на согласование в органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации или муниципального образования, и подразделения Госэкспертизы МЧС России для подготовки сводного экспертного заключения.

4.12. Проект на создание локальной системы оповещения утверждается руководителем потенциально опасного объекта при наличии положительного сводного экспертного заключения.

4.13. На основании утвержденного проекта на создание локальной системы оповещения, как правило, проводятся торги (тендеры) и заключается договор подряда на выполнение работ по созданию локальной системы оповещения.

4.14. На втором этапе:

определяются генеральный подрядчик и субподрядчики на выполнение работ по созданию локальной системы оповещения;

заключаются договора на закупку оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

осуществляется в соответствии с проектом закупка оборудования и его поставка;

проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

генеральным подрядчиком направляется заказчику уведомление о готовности локальной системы оповещения к приему в эксплуатацию.

4.15. Генеральный подрядчик  работ по созданию локальной системы оповещения определяется заказчиком на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.16. Субподрядчики определяются генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.

4.17. Договора на создание локальной системы оповещения заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

между заказчиком  и генеральным подрядчиком;

между генеральным подрядчиком и субподрядчиками.

4.18. К проведению монтажных и пуско-наладочных работ по созданию локальной системы оповещения целесообразно привлекать местные организации связи.

4.19. В период проведения работ по созданию локальной системы оповещения, при необходимости, по согласованию с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации или муниципального образования, совместно с службами оповещения и связи гражданской обороны разрабатывают и проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования территориальной или местной системы оповещения.

4.20. Генеральный подрядчик после завершения строительно-монтажных работ в соответствии с договором подряда представляет заказчику необходимые документы, включая официальное извещение об окончании работ и готовности локальной системы оповещения к эксплуатации, а также предложения о сроках работы приемочной комиссии.

4.21. До приема локальной системы оповещения в эксплуатацию генподрядчик при  участии заказчика:

организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения индивидуального оборудования, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования  и системы должны быть доведены до нормативных;

совместно с заказчиком готовит справки о соответствии локальной системы оповещения и смонтированного оборудования  утвержденному проекту, о выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП, о результатах контрольных измерений, испытаний и опробования оборудования и системы;

разрабатывает и согласовывает с органом, осуществляющим управление гражданской обороной, и службой оповещения и связи гражданской обороны программу и методику приемо-сдаточных испытаний и представляет их заказчику на утверждение.

4.22. На третьем этапе:

осуществляется приемка системы в эксплуатацию;

разрабатывается и представляется на утверждение приказ о приеме локальной системы оповещения в эксплуатацию.

4.23. Приемка в эксплуатацию локальной системы оповещения  осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами (СНиП), инструкциями и руководствами, действующими в Российской Федерации в период ее создания и приемки в эксплуатацию.

4.24. Основанием для начала приема локальной системы оповещения в эксплуатацию является приказ руководителя потенциально опасного объекта о создании приемочной комиссии, в котором определяются состав комиссии, сроки проведения, цель и задачи приемки, обязанности должностных лиц из состава комиссии.

4.25. Рекомендуется следующий состав приемочной комиссии:

председатель комиссии - заместитель руководителя потенциально опасного объекта (начальник штаба ГО объекта);

заместители (ль) председателя комиссии – начальник органа, осуществляющего управление гражданской обороны, начальник службы оповещения и связи гражданской обороны, представитель генерального подрядчика;

члены комиссии – начальники оперативного отдела и отдела связи органа, осуществляющего управление гражданской обороной, представители службы оповещения и связи гражданской обороны, генерального подрядчика, субподрядчиков и проектной организации.

4.26. Работу приемочной комиссии организует ее председатель. Необходимые условия для работы комиссии создают заказчик и генподрядчик.

4.27. На основании приказа руководителя потенциально опасного объекта о создании приемочной комиссии разрабатывается план работы приемочной комиссии, который после  согласования с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,  службой оповещения и связи гражданской обороны, представляется на утверждение председателю комиссии.

4.28. В плане работы приемочной комиссии указываются состав рабочих групп (не обязательно из состава комиссии) по проверке выполнения требований технического задания на создание локальной  системы оповещения, дата проверки, пункты технического задания, выполнение которых проверяется, пункты программы и методики испытаний, в соответствии с которыми осуществляется проверка соответствия локальной системы оповещения требованиям технического задания.

Целесообразно из состава рабочих групп определить ответственного за своевременное проведение проверки, оформление и представление в комиссию протоколов испытаний.

4.29. В протоколе испытаний членами рабочей группы отражаются результаты испытаний, замечания  и рекомендации по работе системы и делается вывод о выполнении проверяемого пункта технического задания.

При отсутствии согласованного мнения по результатам испытаний член рабочей группы имеет право отразить в протоколе особое мнение.

4.30. Протокол по результатам испытаний подписывается членами рабочей группы и представляется в приемочную комиссию для дальнейшего рассмотрения и утверждения председателем комиссии.

4.31. Приемочная комиссия по результатам рассмотрения  протоколов испытаний оформляет Акт, в котором указываются цель и основные результаты работы приемочной комиссии, основные замечания и рекомендации, высказанные членами рабочих групп, делается вывод о соответствии локальной системы оповещения требованиям технического задания и даются рекомендации по приему системы в эксплуатацию.

К Акту прилагаются:

протоколы рабочих групп;

ведомость соответствия локальной системы оповещения требованиям технического задания;

замечания и рекомендации по результатам работы приемочной комиссии с указанием сроков их устранения и реализации, а также ответственных исполнителей.

4.32. Акт подписывается членами комиссии и представляется на утверждение руководителю потенциально опасного объекта.

При наличии у отдельных членов приемочной комиссии обоснованных возражений они должны быть рассмотрены до утверждения Акта с участием организаций, представители которых входят в состав комиссии.

4.33. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки локальной системы оповещения в эксплуатацию, то вместо акта составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты (которое подписывается членами комиссии) и рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию.

4.34. Председатель приемочной комиссии направляет руководителю потенциально опасного объекта акт приемки или мотивированное заключение о невозможности приемки системы в эксплуатацию.

4.35. Юридической основой принятия локальной системы оповещения  в эксплуатацию является приказ руководителя потенциально опасного объекта о принятии локальной системы оповещения в эксплуатацию.

4.36. На принятую в эксплуатацию локальную систему оповещения штабом ГО объекта оформляется паспорт (приложение 4), который утверждается руководителем потенциально опасного объекта.

4.37. Копии приказа руководителя потенциально опасного объекта о приеме локальной системы оповещения в эксплуатацию, Акта приемки и паспорт локальной системы оповещения направляются в органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5.  Организация  эксплуатационно-технического обслуживания технических средств локальных систем оповещения.

5.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание представляет собой  комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности и ресурса технических средств оповещения, выполняемых в период их использования по назначению.

5.2. Технические средства оповещения в зависимости от их технического состояния оцениваются как работоспособные (исправные) и неработоспособные (неисправные).

Технические средства оповещения являются работоспособными, если они в состоянии выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией.

Технические средства оповещения являются неработоспособными, если значение хотя бы одного из параметров не соответствует нормам, установленным эксплуатационно-технической документацией.

5.3. Постоянная готовность к задействованию локальных систем оповещения достигается своевременным и качественным   эксплуатационно-техническим обслуживанием ее технических средств.

5.4. Ответственность за организацию, контроль за состоянием  и поддержанием технических средств оповещения в постоянной готовности к задействованию по предназначению несет руководитель потенциально опасного объекта.

5.5. Непосредственное выполнение работ по эксплуатационно- техническому обслуживанию технических средств оповещения осуществляют подразделения связи потенциально опасного объекта или организации связи на договорной основе по согласованию с соответствующими с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города или городского района;

5.6. На эксплуатационно-техническое обслуживание организациям связи, должны передаваться по актам технические средства оповещения, как правило, находящиеся в исправном (работоспособном) состоянии, имеющие полный комплект эксплуатационно-технической документации и ЗИП.

Технические средства оповещения, не удовлетворяющие указанным требованиям, могут приниматься на эксплуатационно-техническое обслуживание с указанием их фактического технического состояния в приемо-сдаточных актах.

Технические параметры технических средств оповещения могут быть доведены до норм технических условий организациями связи по отдельному договору.

5.7. Принятые на эксплуатационно-техническое обслуживание технические средства оповещения должны закрепляться приказами за специалистами, непосредственно отвечающими за их сохранность, своевременное и качественное выполнение всех видов технического обслуживания и текущего ремонта, пополнение израсходованных элементов ЗИП, аккуратное и правильное ведение учета технического состояния и оформление эксплуатационно-технической документации.

5.8. К самостоятельной работе по техническому обслуживанию технических средств оповещения должны допускаться специалисты:

прошедшие специальную подготовку и стажировку, имеющие практические навыки в использовании техники по назначению, в ее техническом обслуживании;

сдавшие зачеты по знанию правил и особенностей технического обслуживания технических средств оповещения, знанию правил техники безопасности;

прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.9. Для технических средств оповещения должны предусматриваться следующие виды технического обслуживания:

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

техническое обслуживание  № 1 (ТО-1);

техническое обслуживание  № 2 (ТО-2).

5.10. Ежедневное техническое обслуживание должно проводиться на технических средствах оповещения, работающих непрерывно и предусматривает проверку:

наличия и состояния основных комплектующих блоков, приборов и запасного имущества;

исправности источников электроснабжения и готовности их к применению;

надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов;

наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;

работоспособности и проведения необходимых регулировок технических средств оповещения по встроенным приборам.

О результатах проведения ЕТО должна делаться отметка в книге учета технического состояния технических средств оповещения.

5.11. Техническое обслуживание № 1 должно проводиться один раз в месяц   независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривать выполнение следующих основных работ:

работы в объеме ЕТО;

детальный осмотр и чистку технических средств оповещения;

проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистку и смазку трущихся частей;

доукомплектование одиночного комплекта ЗИП и израсходованных эксплуатационно-технических материалов.

Результаты ТО-1 должны записываться в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

5.12. Техническое обслуживание № 2 должно проводится один раз в год и предусматривать выполнение следующих основных работ:

работы в объеме ТО-1;

измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, предусмотренных эксплуатационной документацией, и доведение их до установленных норм;

проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения;

проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.

Результаты ТО-2  и значения измеренных параметров должны заноситься в формуляры (паспорта) и в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

5.13. В целях обеспечения непрерывности работы локальных систем оповещения перед началом технического обслуживания должны проводиться подготовка и проверка резервной аппаратуры, каналов и линий связи.

Выключение действующих технических средств оповещения для проведения планового ТО-1 (ТО-2) должно осуществляться с разрешения  оперативного дежурного органа управления по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям на подведомственной территории которого расположен потенциально опасный объект.

5.14. Основными документами по учету технического обслуживания технических средств оповещения являются:

формуляр;

книга учета технического состояния технических средств оповещения.

5.15. В формуляре должны отражаться:

сведения о поступлении технических средств оповещения, закреплении их за ответственными лицами, а также о всех последующих изменениях, включая передачу в другие структурные подразделения организации связи;

учет часов работы (учет ведется помесячно с суммированием данных о наработке за каждый год; на комплексы технических средств оповещения ведется раздельно для каждого комплектующего изделия);

учет отказов и повреждений;

учет технического обслуживания в объеме ТО-2 с занесением результатов измерения всех параметров и характеристик;

сведения о ремонте с указанием вида ремонта, места и времени его проведения и о доработках;

сведения об изменении категории, назначения и другие данные, предусмотренные разделами формуляра.

Все записи в формуляре должны быть чистыми и разборчивыми. Подчистки и незаверенные исправления не допускаются. Должности и фамилии лиц, вносивших записи в формуляр, должны быть записаны разборчиво.

При замене утраченных или пришедших в негодность комплектующих изделий изменения в формуляре (комплекте поставки) должны заверяться подписью довольствующего органа и гербовой печатью.

В случае утраты или порчи формуляра должен быть заведен его дубликат (после административного расследования по обстоятельствам и причинам утраты или порчи).

5.16. В книге учета технического состояния технических средств оповещения должны записываться:

время включения в работу, вынужденные перерывы в работе и их причины, время окончания использования по предназначению

время проведения ЕТО, ТО-1 и ТО-2, кто выполнял работы, выявленные неисправности и выполненные работы по их устранению;

результаты контроля должностными лицами качества технического обслуживания;

результаты периодического контроля должностными лицами технического состояния технических средств оповещения.

5.17. Текущий ремонт технических средств оповещения проводится  не планово и должен включать в себя работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов,  восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов), а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

5.18. С целью контроля готовности локальных систем оповещения к задействованию должны проводиться следующие виды проверок:

технические проверки готовности локальной системы оповещения к задействованию без включения оконечных средств оповещения населения;

комплексные проверки готовности локальной системы оповещения с доведением проверочных сигналов и информации оповещения до органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и населения, проживающего на данной территории, должностных лиц потенциально опасного объекта.

Комплексные проверки должны проводиться не реже одного раза в год комиссиями в составе представителей органов управления по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям, службы оповещения и связи, организаций связи, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения. Как правило комплексные проверки локальных систем оповещения проводятся в рамках комплексных проверок территориальных систем оповещения.

Технические проверки готовности системы оповещения гражданской обороны к задействованию должны проводиться без включения оконечных средств оповещения населения дежурным диспетчером потенциально опасного объекта путем ежедневной передачи сигнала (или речевого сообщения) «Техническая проверка» с последующей записью результатов в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

Перед проведением указанных проверок обязательно должен проводиться комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска системы.

###### 6. Порядок финансирования работ по созданию и поддержанию в готовности  локальных систем оповещения

6.1. Финансирование работ по созданию и поддержанию в готовности  локальных систем оповещения осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

# Text boxes

БКС

УПВ

А

- носимая радиостанция